# 1、配线表：10号机柜39U重复

## 表格215行，216行和227，228行重复

# 2、配线表：10号机柜39U与9号机柜42U 5，6，7，8口配对失败

# 3、new server在配线表中连接CW1-09，在网络系统图中连接CW1-10

- 配线表中：存在new server01和02多模连接至CW1-09

- 设计的网络系统图中无此连接

# 4、配线表：机柜布置图中的ODF去向

- 此处末端绝对位置应该是39U，而不是40U

- 5、网络系统图STC server数量标错

- 6、SW1-2到CW1-02

- 8、网络系统图上只有SW1-1和SW1-2，未找到SW1-3到14？