问题1

配线表10号机柜39U重复表格215行，216行和227，228行重复

问题2

配线表10号机柜39U与9号机柜42U 5，6，7，8口配对失败

问题3

new server在配线表中连接CW1-09，在网络系统图中连接CW1-10

配线表中存在new server01和02多模连接至CW1-09

设计的网络系统图中无此连接

问题4

配线表机柜布置图中的ODF去向

此处末端绝对位置应该是39U，而不是40U

问题5

网络系统图STC server数量标错

问题6

SW1-2到CW1-02

问题7

网络系统图上只有SW1-1和SW1-2，未找到SW1-3到14？