问题1

配线表，控制交换机（SW1-3，SW1-4）是在10号机柜，机柜布置图，控制交换机（SW1-3，SW1-4）是在10号机柜，网络系统图PKC-XT-04，10号机柜中不存在交换机

问题2

在网络系统图中机柜4和机柜9中都存在有SW1-2

问题3

配线表，控制交换机（SW1-5）是在16号机柜，机柜布置图，控制交换机（SW1-5）是在16号机柜，网络系统图，16号机柜中存在的控制交换机是（SW1-4）

问题4

配线表，控制交换机（SW1-6）是在19号机柜，机柜布置图，控制交换机（SW1-6）是在19号机柜，网络系统图，19号机柜中存在的控制交换机是（SW1-5）

问题5

配线表，控制交换机（SW1-7）是在23号机柜，机柜布置图，控制交换机（SW1-7）是在23号机柜，网络系统图，23号机柜中存在的控制交换机是（SW1-6）

问题6

机柜布置图，9号机柜，不存在控制交换机；网络系统图，9号机柜中存在的控制交换机是（SW1-5）