问题1

在配线表中绝对位置相同，设备序号不同，导致设备编号不同

问题2

配线表，8号机柜的存在的控制交换机为SW1-3 和SW1-4

机柜布置图，8号机柜的存在的控制交换机为SW1-2和SW1-3

网络系统图DMB-XT-04，8号机柜存在的控制交换机为SW1-2和SW1-3

配线表，12号机柜的40U是SW1-5

机柜布置图，12 号机柜的40U是控制交换机SW1-4

网络系统图DMB-XT-04，12号机柜存在的是SW1-4

问题3

配线表，2号机柜存在两个控制交换机SW1-1和SW1-2

机柜布置图中2号机柜存在两个控制交换机SW1-1

网络系统图DMB-XT-04，2号机柜存在两个控制交换机SW1-1和SW1-2

问题4

网络系统图DMB-XT-04中，3号机柜和8号机柜中设备标记重复