问题1

一机柜41u位置对端端口号为（25~48），在表格中端口号为1~24

问题2

二机柜41u位置对端端口号为（25~48），在表格中端口号为1~24

问题3

三机柜41u对端机柜图为3机柜，表上为6机柜

问题4

四机柜图纸对端端口号为00-6-31（25~48），表格为（1~24），在表格中没有找到00-5-39位置

问题5

图纸五机柜39u对端端口号为（1~24），在表格中只有（1~12）

问题6

在六机柜图纸中，对端的位置和端口号与表格不同

问题7

15机柜对端与表格不同

问题8

8机柜41u对端不同

问题9

九机柜42u

10，11，12，13，14，15，16，17，18，19机柜42u都与表格不同